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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 
Послуги з монтажу та пусконалагодження систем безперебійного живлення
за кодом  ДК 021:2015: 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання»

Т Е Х Н І Ч Н Е  З А В Д А Н Н Я
1. Загальні положення
1. Послуги з монтажу та пусконалагодження систем безперебійного живлення передбачають виконання комплексу послуг з монтажу, підключення, налаштування та пусконалагодження обладнання систем безперебійного живлення (далі - Обладнання), яке вже наявне у Замовника. 
2. Обладнання надається Замовником. Учасник виконує повний комплекс монтажних і пусконалагоджувальних послуг та забезпечує об’єкти власною електротехнічною продукцією та витратними матеріалами.
3 Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника кваліфікованими працівниками, що мають необхідні знання та досвід.
4. Строк надання Послуг: до 15 жовтня 2026 року.

2. Перелік власного Обладнання Замовника. 
	№
	Найменування обладнання
	Одиниці виміру
	Кількість

	1
	Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100
	шт.
	18

	2
	Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50
	шт.
	3

	3
	Акумуляторна батарея Pylontech US5000 (4,8 кВт·год / 48В)
	шт.
	62

	4
	Панель управління Cerbo GX MK2
	шт.
	7

	5
	Шафа серверна ШС-42U/6.6C + 10 полиць (для US5000)
	шт.
	7


 Зазначене обладнання є власністю та вже наявне у Замовника, і надається Учаснику для виконання послуг з монтажу та пусконалагодження. Вартість зазначеного обладнання не повинна включатися до ціни тендерної пропозиції Учасника.

3. Перелік Обладнання, що підлягає монтажу і пусконалагодженню та місце надання Послуг.
	№
	Назва об'єкта
	Адреса об'єкта
	Найменування та кількість обладнання

	1
	Васильківський міськрайонний суд
	Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 — 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 8 шт.
• Панель Cerbo GX MK2 — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.

	2
	Переяславський міськрайонний суд
	Київська область, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, 65
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 — 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 8 шт.
• Панель Cerbo GX MK2— 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.

	3
	Ірпінський міський суд
	Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100— 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 10 шт.
• Панель Cerbo GX MK2 — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 6 полиць - 1 шт.

	4
	Вишгородський районний суд
	Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 — 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 10 шт.
• Панель Cerbo GX MK2 — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 6 полиць - 1 шт.

	5
	Києво-Святошинський районний суд (Точка 1)
	м. Київ, вул. Тараса Бульби-Боровця, 1
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50 — 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 6 шт.
• Панель Cerbo GX MK2 — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.

	6
	Києво-Святошинський районний суд (Точка 2)
	м. Київ, вул. Янтарна, 12
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 — 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 10 шт.
• Панель Cerbo GX MK2 — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 6 полиць - 1 шт.

	7
	Обухівський районний суд
	Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 20
	• Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100— 3 шт.
• АКБ Pylontech US5000 — 10 шт.
• Панель Cerbo GX MK2  — 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 10 полиць - 1 шт.
• Серверна шафа ШС-42U/6.6C + 6 полиць - 1 шт.



3. Склад та технологія надання Послуг
	А. Роботи з постійного струму (DC-частина):
Монтаж шаф: монтаж підлогових серверних шаф 42U та встановлення спеціалізованих полиць під АКБ Pylontech US5000.
Збирання силового DC-щита захисту (BMS): монтаж пиловологозахищеного корпусу IP65 (600х400х200 мм), встановлення електротехнічної мідної шини 40х4 мм на ізоляторах SM76/SM35, монтаж силового автоматичного вимикача постійного струму CHINT NM8NDC-250C TM 250 2P DC500V (250A). Введення кабелів через сальники PG36 / PG29.
Комутація АКБ: з'єднання акумуляторів Pylontech між собою та з шиною силовим проводом ПВ3 25 мм², обтискання мідними лудженими наконечниками SC-25-8, ізолювання термоусадковою трубкою (червона/чорна).
Data-шина: збирання інформаційної лінії BMS (CAN-bus) між батареями та модулем Cerbo GX екранованими патч-кордами FTP Cat.5e з конекторами RJ45.


	Б. Монтаж та об'єднання інверторів Victron Energy:
Настінний монтаж: монтаж інверторів Victron MultiPlus-II (10 кВА та 6k5) з дотриманням нормативних зазорів.
Формування 3-фазної системи: електричне та програмне об'єднання 3-х інверторів у єдину 3-фазну збірку (Phase master/slave) через шину VE.Bus (кабелі RJ45/FTP).
Управління та моніторинг: підключення та налаштування модуля Cerbo GX MK2 для управління інверторами, батареями (алгоритм DVCC) та віддаленого моніторингу.

	В. Щит перекомутації AC та інтеграція в мережу об'єкта:
Настінний монтаж: монтаж інверторів Victron MultiPlus-II (10 кВА та 6k5) з дотриманням нормативних зазорів.
Формування 3-фазної системи: електричне та програмне об'єднання 3-х інверторів у єдину 3-фазну збірку (Phase master/slave) через шину VE.Bus (кабелі RJ45/FTP).
Управління та моніторинг: підключення та налаштування модуля Cerbo GX MK2 для управління інверторами, батареями (алгоритм DVCC) та віддаленого моніторингу.

	Г. Система автоматичної візуальної індикації відсутності мережі:
Автоматика: складання схеми на базі контактора ENEXT (25А) та автомата 6А.
Індикація: монтаж вуличного LED-прожектора 10W IP65 (6400K), який автоматично вмикається при знеструмленні основного міського вводу.

	Д. Пусконалагодження: програмування паралельно-3-фазних систем Victron (VE.Bus Quick Configure / VE.Bus System Configurator), налаштування систем моніторингу Cerbo GX, з'єднання шин BMS/DVCC, тестування під реальним навантаженням.



4. До складу тендерної пропозиції Учасник повинен включити придбання матеріалів та комплектуючих, необхідних і передбачених технічними вимогами для виконання монтажу та пусконалагодження зазначеного Обладнання, а саме:
	Найменування матеріалів / комплектуючих*
	Од. виміру
	Кількість

	Шафа серверна ШС-42U/6.6C з комплектом полиць (6 шт) для PYLONTECH
	шт.
	4

	Комплект кабелів для батарей PYLONTECH US2000 / US3000 / US5000-1C
	пара
	62

	Силовий провод ПВ3 25 мм²
	м.
	140

	Автоматичний вимикач CHINT NM8NDC-250C TM 250 2P DC500V (250А)
	шт.
	21

	Корпус з ABS-пластику IP65 з прозорими дверцятами (600х400х200 мм)
	шт.
	7

	Шина мідна 40х4 мм (4 м / 5.72 кг)
	шт.
	2

	Ізолятори-тримачі SM76
	шт.
	20

	Ізолятори-тримачі SM35
	шт.
	20

	Наконечники SC-25-8, термоусадка (красна/чорна), метизи М8
	комплект
	7

	Сальники ENEXT PG 36  
	шт.
	21

	Сальники ENEXT PG 29
	шт.
	 35

	Щиток пластиковий розподільний 36 модулів IP65 ECH
	шт.
	7

	Розподільчий блок PST-UNI 80A
	шт.
	7

	Автоматичний вимикач 4p C 50A 10kA Enext
	шт.
	14

	Перемикач навантаження модульний I-0-II 4p 63A Enext
	шт.
	7

	Кабель ПВС 5х6 мм²  
	м.
	100 

	Кабель  ПВ3-6
	м.
	100

	Короб перфорований T1-EF 80х80 мм (довжина 2 м)
	м.
	30

	Комплект індикації: контактор 25А + прожектор LED 10W IP65 + ПВС 2х1
	комплект
	7

	Патч-корди FTP Cat.5e, конектори RJ45, ковпачки
	комплект
	7


* Усі матеріали, комплектуючі та обладнання, що придбаваються Учасником для виконання послуг, повинні бути новими, не були у використанні, відповідати технічним характеристикам, вимогам безпеки та бути сумісними з обладнанням, наданим Замовником.
В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».
У місцях де технічне завдання містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

5. Вимоги до Учасника.
1. Учасник повинен якісно та в строк, погоджений Сторонами, надати послуги з монтажу та пусконалагодження систем безперебійного живлення для подальшого їх використання за призначенням, у відповідності з вимогами технічної документації заводу-виробника.
2. Учасник повинен мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з монтажу та пусконалагодження систем безперебійного живлення.
3. До надання послуг допускаються працівники, які мають мати відповідну групу з електробезпеки (не нижче 4 групи) і посвідчення про допуск до роботи в електроустановках з напругою до 1000 В.
4. Вимоги до наявності матеріально-технічної бази та спеціалізованого програмного забезпечення:
Для забезпечення коректного монтажу, налаштування, синхронізації та об'єднання кількох інверторів (зокрема систем типу MultiPlus-II) у єдину стабільну віртуальну/силову мережу живлення, учасник у складі тендерної пропозиції повинен підтвердити наявність у власній матеріально-технічній базі спеціалізованого обладнання та ліцензійного/сервісного програмного забезпечення виробника обладнання (Victron Energy):
· Спеціалізований інтерфейсний адаптер (або еквівалент, сумісний з протоколом VE.Bus), призначений для підключення персонального комп'ютера або ноутбука до портів VE.Bus інверторів з метою виконання паралельного чи трифазного конфігурування складних енергосистем (наприклад, інтерфейс MK3-USB (VE.Bus до USB)).
· Спеціалізоване програмне забезпечення для налаштування, моніторингу, оновлення мікропрограм та глибокої діагностики обладнання (наприклад, офіційне ПЗ VictronConnect та інструменти конфігурації VE.Bus), що забезпечує можливість зв'язку та керування пристроями через інтерфейси USB, Bluetooth або локальну мережу.
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